A. Průvodní zpráva

A.1	Identifikační údaje

A1.1	Údaje o stavbě

a) 	Název stavby

Vrátkov - splašková kanalizace a čistírna odpadních vod

Stavba byla povolena územním rozhodnutím čj. MUCB 30569/2016 ze dne 31.10.2016 a stavebním povolením čj MUCB 42795/2017 ze dne 27.7.2017, které vydal Měú Český Brod.  Tato projektová dokumentace řeší změnu stavby před dokončením . Jedná se o změnu trasy tlakové kanalizace  a elektrické přípojky v zastavěné části obce .  V době přípravy projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení silniční zákon neumožňoval podélné uložení inženýrských sítí do krajské silnice III/1139, III/1138 , z tohoto důvodu byla trasa kanalizace a el. přípojky umístěna do místních komunikací.

Po novele silničního zákona je podélné uložení kanalizace do krajské silnice možné a z tohoto důvodu je zpracována toto dokumentace, která umožní zkrátit trasu kanalizace a el. přípojky a tím  snížit investiční náklady na stavbu.

Dále se jedná o změnu technologie  čov. Dle požadavků stavebníka byla navržena mechanickobiologická čov 2x BC 150, doplněná dočištěním na mikrosítu, tak aby byly splněny hodnoty vyčištěné vody, dané povolením   čj MUCB 42795/2017 ze dne 27.7.2017, které vydal Měú Český Brod.

b)	Místo stavby

Stavba splaškové kanalizace a ČOV je navržena v zastavěném území obce Vrátkov. Vyčištěné vody z ČOV budou odváděny  do potoka Bušince, trasa odtoku je vedena  v kraji pole mimo zastavěné území.

c)	předmět dokumentace

Předmětem této dokumentace je stavba tlakové kanalizace PE D63- D90 v celkové délce 3100,0m , vedlejších tlakových stok PE D40 v celkové délce 1783,5m  s domovní čerpací stanicí v počtu 113 ks, čistírny odpadních vod pro 300 EO a odtoku  z ČOV do potoka Bušince PVC D200 v dl. 1432,0m.  Pro zajištění el energie na ČOV bude položena kabelová el. přípojka NN  kabel CYKY J4x70 v dl. 230,0m a pro zásobení ČOV pitnou vodou  bude vybudován veřejný vodovod PE D90 v dl. 445,0m.

A1.2	Údaje o žadateli

c) 	Žadatel

Obec  Vrátkov , Vrátkov 17, 282 01 Český Brod, IČ 00639753

A1.2	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) 	Projektant

Ing. Liběna Knapová, autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT 0008928

A.2	Seznam vstupních podkladů

a) 	Vstupní podklady

Pro návrh   splaškové kanalizace  a čistírny odpadních vod  bylo  území geodeticky zaměřeno.  Dále byl proveden inženýrsko geologický průzkum v místě stavby ČOV , zajištěn laboratorní rozbor vody a zjištěny průtoky vody  v potoce Bušinec. Byly zajištěny zákresy inženýrských sítí od jejich správců.   Technické řešení je v souladu s technickými normami a platnou legislativou ČR.

A.3	Údaje o území

a) 	Rozsah řešeného území

Stavba stokové sítě tlakové kanalizace je řešena v zastavěném území obce, ČOV je umístěna ve vzdálenosti  min 50m od krajní zástavby. Trasa odtoku vyčištěné vody je vedena z ČOV do potoka Bušinec mimo zastavěné území. Rozsah je patrný ze situace.

b) 	 Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Stavba není navržena v chráněném území.

c) 	 Údaje o odtokových poměrech

Stavbou se odtokové poměry v území nezmění.

d) 	 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, cíli a úkoly územního plánování

Stavba je v souladu s územním plánem obce.

e) 	Údaje o souladu  s územním rozhodnutím a stavebním povolením

Stavba byla povolena územním rozhodnutím čj. MUCB 30569/2016 ze dne 31.10.2016 a stavebním povolením čj MUCB 42795/2017 ze dne 27.7.2017, které vydal MěÚ Český Brod.   Tato projektová dokumentace řeší změnu stavby před dokončením . Jedná se o změnu trasy kanalizace  a elektrické přípojky, které budou uloženy do silnice III/ 1138 a změnu technologie čov.

f) 	Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Stavba   dodržuje požadavky na využití území.

g) 	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Stavba  respektuje technické normy a požadavky správců.

i) 	Seznam výjimek a úlevových řešení

Žádné výjimky na stavbu nebyly vydány.

i) 	Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Související ani podmiňující investice nejsou známy.

j) 	Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby

k.ú. Český Brod: poz.č. 928/14; 928/3; 928/16; 928/18; 380/21; 380/19; 380/23; 380/22; 380/9; 380/7; 380/6; 1113/1, 885

k.ú. Vrátkov: poz. č.  594/5; 564/8; 564/7; 555/1; 555/2; 564/3; 594/6; 597/1; 596; 1340/1; 594/10; 595/1; 594/1; 1338/4; 672/21; 672/1; 1348; 1350/1; 754/2; 762/2; 760; 1361/3; 753/2; 1360; 754/7; 750; 754/1; 1350/3; 1359/1; 1345/1; 673/1; 1347; 716/16; 674/10; 1346/1; 706; 707/8; 1346/2; 714/7; 714/8; 714/9; 712; 713/2; 711/2; 705/4; 705/22; 594/2; 1341/1; 1342/1; 699/2; 705/16; 704/1; 699/3; 699/4; 705/15; 705/1; 1338/6; 672/19; 705/21; 593/1; 672/8; 672/24; st.148; st.220; st.213; st.202; st.203; st.172, st.165; st.164; st.58/2; st.182; st.181; 1463; 631/3; 631/1; 635/1; st.55/1; st.72; st.74/1; 1350/6; 628/1; 628/6; 619/2; 621/1; st.50/1; st.200; st.199; st.76; 621/2; st.162; st.163; 754/3; 754/6; 757; st.70/1; st.191; st.69; st.77; st.79/1st.79/2; st.80; st.82; st.83; st.84; st.68; st.67; st.171; st.62; st.63; 672/26; st.64; st.183; st.150/1; st.151/2; st.175/1; 1462; st.216; st.223; st.215; st.252/1; st.251; st.250; 705/8; 705/9; st.273; st.260; st.259; 589; 676/1; 676/2; 583/4; st.307; 705/14; 700/2; 1476; 705/13; 705/12; 705/17; 705/18; 705/11; 705/10; 705/7; 705/6; 705/5; 1472; st.161; 716/19; st.274; st.275; st.214; st.231; st.232; 716/5; 716/6; 716/12; 716/18; 716/15; 716/10; 716/14; st.313; 716/17; 707/2; 714/4; 708/2; 708/1; 708/6; 711/3; 711/6, 1477; st.386; 1411/4; 1411/3;

A.4	Údaje o stavbě

a) 	Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o novostavbu.

b)	Účel užívání stavby

Splaškovou  kanalizaci a ČOV budou užívat  obyvatelé nemovitostí v obci.

c) 	Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

d)	Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Ochranné pásmo vodovodu a  kanalizace je dáno zák. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích a  činí 1,5m na každou stranu od vnější stěny potrubí, profil do DN500.

e)	Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Stavba je navržena tak, aby neomezovala pohyb a nebránila v pohybu osobám s omezenou pohyblivostí. Jedná se o potrubí uložené v zemi. V trase výtlaku budou osazeny čistící šachty  v lomových bodech trasy a po max. 50m.  Vstup do šachty bude 0,5m nad okolním nezpevněným terénem.

f)	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Pro stavbu dosud byla vydána  vyjádření a stanoviska dotčených orgánů, požadavky byly zapracovány do dokumentace. Obecné požadavky na stavbu vyplývající z technických norem byly v projektu zohledněny.

g) 	Seznam výjimek a úlevových řešení

Žádné výjimky na tuto stavbu nebyly vydány.

h)	Navrhované kapacity stavby

Tlakové stoky  jsou navrženy v celkové délce 3100,0m,  mat.  PE100 D90/8 sdr11 v dl. 211,0m, mat.   PE100 D63/5 sdr11 v dl. 2889,0m.   Pro odkanalizování jednotlivých nemovitostí je navrženo 113 ks vedlejších tlakových stok PE D40 v celkové délce 1783,5m  s domovní čerpací stanicí DN800.

Vyčištění odpadních vod bude prováděno na mechanicko-biologické čistírně odpadních vod pro 300EO. Odtok vyčištěných vod je navržen odtokovým potrubím PVC D200 dl. 1432,0m do potoka Bušince.  El.energie pro ČOV bude přivedena samostatnou el. přípojkou NN CYKY  J4x70 v dl. 230,0m. Pitná voda pro obsluhu ČOV bude zajištěna samostatným vodovodem v dl. 445,0m, mat. PE100 D90/8 sdr11.  Pro zajištění užitkové vody bude v areálu ČOV provedena studna v hl. 6m pod terénem.

i)	Základní bilance stavby

Obec Vrátkov má v současné době  244 trvale žijících obyvatel , tlaková kanalizace a čistírna odpadních vod jsou navrženy pro 300EO.  Navržená kapacita odpovídá plánovanému rozvoji obce z hlediska územního plánu.  Odvod splaškových odpadních vod:  Qr =  300*35   = 10500 m3/rok ,  Q24 = 10500/365 = 28,77 m3/d = 1,20 m3/h = 0,33 l/s; Qmax h =  1,20*4,4 = 5,27 m3/h = 1,46 l/s

j) 	Základní požadavky výstavby

Stavba  bude realizována po obdržení stavebního povolení dle možností stavebníka.

k) 	Orientační náklady stavby

30 mil. Kč

A.5	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba  je  rozdělena na stavební objekty a provozní soubory.

SO 01 Tlaková kanalizace

SO 02 ČOV 300EO

SO 03 Elekropřípojka NN

SO 04 Vodovod

B. Souhrnná technická zpráva

B.1. 	Popis území stavby

a)	 Charakteristika stavebního pozemku

Napojované nemovitosti v počtu 113ks se nacházejí v zastavěném území obce. Trasa tlakové kanalizace je navržena v místních komunikacích s asfaltovým nebo štěrkovým povrchem. ČOV je navržena na kraji obce ve vzdálenosti min 50m od krajní zástavby (v souladu s TNV 75 6011 Ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení). Trasa odtoku vyčištěné vody z ČOV do potoka Bušince  je navržena  v kraji pole mimo zastavěné území.

b) 	Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Pro stavbu  bylo provedeno geodetické zaměření a inženýrsko-geologický průzkum v místě stavby ČOV. Dále byly zajištěny laboratorní rozbor vody a průtoky vody v potoce  Bušinec. Se stavebníkem  bylo projednáno technické řešení, umístění ČOV a trasa kanalizace.

c) 	Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

V místě stavby se dle dostupných informací nacházejí inženýrské sítě. V rámci stavby bude dodržována prostorová norma na umístění inženýrských sítí. Stavbou budou dotčeny jejich ochranná pásma, která jsou stanovena zákony.

Pozemní komunikace - zákon č.13/1997 Sb.

silnice II. a III. tř, místní komunikace	 	15m od osy vozovky nebo přilehlého jízd.pásu

Telekomunikační vedení - zákon č. 151/2000 Sb.

podzemní telekomunikační vedení 		1,5m

Elektroenergetika - zákon č. 458/200 Sb.

nadzemní vedení 	nad 1kV do 35 kV včetně	7m od krajního vodoče

nadzemní vedení nad 35 kV do 110 kV včetně 	12 m od krajního vodiče

podzemní vedení do 110 kV včetně 			1 m po obou stranách kraj.kabelu

podzemní vedení nad 110 kV 			3 m po obou stranách kraj.kabelu

venkovní el.stanice a stanice s napětím větším než 52 kV v budovách	 20 m od 								vnějšího líce obvod.zdi nebo oplocení

stožárové el.stanice s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí						7 m

kompaktní a zděné el.stanice s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí					 2 m

vestavěné elektrické stanice				 1 m od obestavění

Vodovody a kanalizace - zákon č.274/2001 Sb.

vodovodní řad do průměru 500 mm včetně 		1,5 m

kanalizační stoka do průměru 500 mm včetně 	1,5 m

d) 	Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Místo stavby se nenachází v poddolovaném území . Záplavové území místní vodoteče v Dolejším Vrátkově není stanoveno, avšak vzhledem ke skutečnosti , že zde již opakovaně došlo k povodni  a následné záplavě je ČOV řešena v násypu. Výška násypu a kota upraveného terénu v areálu  byla stanovena nad  úroveň maximálně dosažené hladiny vody při poslední povodni  v lokalitě z r. 1994, informace byly zjištěny od stavebníka.

e) 	Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí , vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba splaškové kanalizace  nemá podstatný vliv na okolí a okolní stavby. Odtokové poměry v území se nezmění.

f) 	Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba nevyžaduje žádné asanace, demolice ani kácení dřevin, ojediněle dojde ke kácení náletových křovin. Narušený terén bude po provedení stavby uveden do původního stavu.

g)	Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

Pro stavbu ČOV dojde k trvalému záboru ZPF, bude provedena změna druhu z orné půdy na ostatní plochu s nezbytně nutném rozsahu 37,5x12m= 450m2.  V okolí stavby do 50m se nacházejí lesní pozemky, část trasy kanalizace je umístěna v ochranném pásmu lesa.

h)	Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Elektropřípojka NN bude napojena na rozvodnou sít ČEZ Distribuce v místě napojení dle požadavků správce sítě : TPP č.4121158703. Vodovod  bude napojen na stávající řad v Dolejším Vrátkově.  Pro příjezd do areálu čov bude použita stávající cesta , která je již připojena   na silnici III/1138 samostatným sjezdem.Odtok vyčištěné vody bude do potoka Bušinec.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané , související investice

Stavba bude zahájena po získání příslušného stavebného povolení a dle finančních možností stavebníka.  Podmiňující vyvolané a související investice nejsou známy .

B.2	Celkový popis stavby

B.2.1 	Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Stavba   tlakové kanalizace a čistírny odpadních vod zajistí bezpečnou  likvidaci odpadních vod z jednotlivých nemovitostí . Jedná se o stavbu tlakové kanalizace PE D90, D63 v celkové délce 3100,0m, vedlejších tlakových stok PE D40 v celkové délce 1783,5m  s domovní čerpací stanicí v počtu 113 ks, čistírny odpadních vod pro 300 EO a odtokového potrubí PVC D200 v dl. 1432,0m z ČOV do potoka Bušince.  Pro zajištění el energie na ČOV bude položena kabelová el. přípojka NN  kabel CYKY J4x70 v dl. 230,0m a pro zásobení ČOV pitnou vodou  bude vybudován veřejný vodovod PE D90 v dl. 445,0m. Pro odběr užitkové vody bude realizována studna areálu ČOV.

B2.2 	Celkové urbanistické a architektonické řešení

Projektované kanalizační potrubí  a kabel NN a potrubí vodovodu  budou uloženy v zemi.   Na terénu budou viditelné poklopy armatur, šoupat a proplachovacích souprav , dále pak poklopy čistících šachet v trase odtoku.  Čistírna odpadních vod je umístěná v oploceném areálu, který je navržen v násypu cca 1,0m nad rostlým terénem, nad úrovní max hladiny vody při záplavě z r. 1994.   Technologické objekty budou osazeny v zemi a zakryté plnými poklopy na úrovni +15cm nad upravený  terén v areálu.

Provozní budova v které bude umístěna česlovna, dmychárna, velín a zázemí pro obsluhu je navržena o půdorysných rozměrech 9,4x 4,1m, s výškou hřebene +4,65m, podchozí výška v místnostech je navržena 3,0m . Jedná se o přízemní  objekt zděný objekt se sedlovou střechou .  Užitková voda bude zajištěna z vlastní studně v areálu, vodovodní přípojkou PE D32/3 v dl. 4,0m . Pitná  a požární voda bude zajištěna samostatným vodovodem PE100 D90/8 sdr11 v dl. 445,0m, který bude v areálu ukončen nadzemním požárním hydrantem.  Do provozní budovy bude přivedena  pitná voda přivedena vodovodní přípojkou PE D32/3 v dl. 2,5m.

Přívod el. energie bude zajištěn samostatnou el. přípojkou NN zemní kabel CYKY J4x70 v dl. 230m. Elektroměr bude umístěn v oplocení čov NN. Technologický rozvaděč bude umístěn v provozní budově.

Příjezd do areálu ČOV bude zajištěn  stávající cestou která je napojena na silnici III/1138. Cesta min š.3,0m v dl. 62,7m bude upravena a zpevněna.

B2.3	Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

Dispoziční řešení stavby je dáno trasou kanalizace a umístěním ČOV  a dále dodržením podmínek ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Pro provoz navržené    splaškové kanalizace a ČOV  bude zpracován samostatný provozní a kanalizační řád, který předložen při uvedení do provozu a  kolaudaci stavby.   Stavba kanalizace a ČOV není navržena jako výrobní  stavba  s technologií výroby.

B2.4	Bezbariérové užívání stavby

Stavba neomezuje pohyb osob s omezenou schopností, potrubí bude uloženo v zemi.

B2.5	Bezpečnost při užívání stavby

Bezpečnost během užívání je zaručena návrhem stavby splaškové  kanalizace  a ČOV v souladu s platnými zákony, technickými normami a technickými podmínkami platnými pro navrhování těchto inženýrských sítí.

B2.6	Základní technický popis staveb

SO 01 Tlaková kanalizace

Pro odkanalizování 113 ks nemovitostí v obci je navržena větevná síť tlakové kanalizace v celkové délce 3100,0m. Trasa a uspořádání sítě je patrné ze situace.  Tlakové potrubí PE100 D40-90 sdr 11 je navrženo s ochranným pláštěm, vhodné pro protlačování bez chráničky.

Jedná se o tlakovou  stoku S  celk.  dl. 1408,0m, z mat. PE100 D90/8 sdr11 v dl. 253,4m, mat. PE100 D63/5 sdr11 v dl. 588,1m. Dále o tlakovou stoku S1 dl. 682,0m, tlakovou stoku S1A   dl. 83,5m , tlakovou stoku  S1B dl. 51,0m, tlakovou stoku S1C dl. 104,5m, tlakovou stoku S2 dl. 331,5m, tlakovou stoku S2A dl. 191,5m, tlakovou stoku S3 dl. 420,5m, tlakovou stoku S3A dl.52,5m , tlakovou stoka S3B v dl. 33,5m, tlakovou stoku S4 v dl. 180,0m , tlakovou stoku S5 v dl. 128,0m,  mat. PE100 D63/5 sdr11.

Na tlakové síti budou v nejvyšších místech a po cca 200metrech  osazeny proplachovací soupravy v profilu DN50 , které umožní odvzdušnění a proplach potrubí tlakovým vozem v případě potřeby. V důležitých uzlech budou osazeny sekční šoupata se zemní soupravou, které umožní manipulaci na síti  a uzavření jednotlivých větví.

Jednotlivé nemovitosti v počtu 113 ks budou napojeny na stokovou síť vedlejšími tlakovými stokami VTS , které jsou navrženy z potrubí PE100 D40/3 sdr11 v  celkové délce 1783,5m. Trasa a napojení byly řešeny s majiteli nemovitostí a jsou patrné ze situace.

Napojení na uliční stoku bude provedeno napojovací odbočkou a uzavíracím šoupětem.

Domovní čerpací stanice je navržena jako plastová jímka o průměru 0,8m hl. 2,0m, zakrytá pojezdným poklopem. Vstupní otvor do jímky pro nátokové potrubí PVC DN150 bude min.1,0m nade  dnem čerpací jímky. Pro výtlačné potrubí bude ve stěně jímky při její výrobě vevařen prostup z PP DN80, dl. 15cm. Výtlačné potrubí se utěsní prostupovým segmentovým těsněním.  Pro odkanalizování nemovitosti je navrženo objemové kalové čerpadlo 5/4“. Dalším vybavením jímky je zpětná klapka, kulový uzávěr a odvz. ventil, dále pak  automatické ovládání čerpadla. Činnost čerpadla je ovládána automatikou (plovákový spínač, elektrodové zařízení, ultrazvukové zařízení nebo tlakové čidlo)  v závislosti na výšce hladiny splaškových vod v čerpací jímce. Ovládací automatika umožňuje signalizaci provozních stavů. Signalizace poruchy čerpání bude součástí vystrojení čerpací jímky. Čerpadlo musí mít trvalý ponor z důvodu chlazení elektromotoru min. 500 mm, resp. dle technologického listu výrobce. Revize čerpadla se provádí dle pokynů výrobce. Součástí DČS je elektroovládací rozvaděč  s automatikou pro signalizaci provozu. Umístění rozvaděče je v samostatně stojícím sloupku , resp. na zdi, plotu a pod.

Domovní čerpací stanice bude osazena na pískový podsyp,tl. 100mm. obsyp bude proveden výkopovou zeminou , v případě výskytu podz. vody bude jímka obetonována.

Tlakové potrubí bude položeno na pískový podsyp tl.100mm , obsyp potrubí bude do výše 300mm nad vrchol potrubí. Zásyp bude proveden výkopovou zeminou.

S0 02 Čistírna odpadních vod.

Pro vyčištění odpadních vod je navržena mechanicko biologická čistírna pro 300EO, která bude umístěna v oploceném areálu 37,5x12,0m ve vzdálenosti  50m od kraje zástavby.

Odpadní vody budou přivedeny tlakovou stokou S - profil D90 do rozdělovací šachty v areálu. V šachtě bude provedeno rozdělení potrubí na nátok na strojně stírané síto, obtok čov, a připojení tlakového vozu. Na všech odbočeních bude osazeno uzavírací šoupě, tak aby v případě potřeby bylo možné potrubí propláchnout, resp. čov obtokovat.

Z rozdělovací šachty bude vedeno potrubí PE D90 dl.13,5m.do česlovny v provozní budově, kde bude osazeno strojně strojně stírané rotační síto,  na němž dojde k odstranění  hrubých nečistot. Ze síta  budou odpadní vody gravitačně odtékat propojovacím potrubím PVC D200 do nátokové šachty se stavítky. V šachtě bude nátok rozdělen do 2-ou kontejnerových nádrží BC 150, kde bude probíhat mechanicko biologické vyčištění vody. Nádrž je rozdělena na denitrifikační, nitrifikační a dosazovací část, součástí nádrže je kalojem. Dočištění odpadní vody je navrženo v mikrosítě MFB10, osazeném v betonovém žlabu. Z mikrosíta bude vyčištěná odpadní voda odtékat do spojné šachty, do které bude zaústěn obtok čov PE D90 dl.43,0m vedené v rozdělovací šachty. a dále do měrné šachty s Parschalovým žlabem P2 a následně do odtokové šachty.  Celková délka propojovacího potrubí PVC D200 v areálu čov je 40,0m. Odtok do potoka bude proveden potrubím PVC D200 dl. 1432m .  Na odtoku budou osazeny čistící šachty (33 ks) a na vyústění do potoka bude osazen výústní objekt.

Parametry vyčištěné vody

Dále pak bude v areálu osazena provozní budova. Provozní budova je navržena jako přízemní zděný objekt s půdorysnými rozměry 9,4x4,1m s výškou hřebene +4,65m, podchozí výška v místnostech je navržena 3,0m. Tl. stěn je navržena 0,3m , s betonovými základy š. 0,5m, hl.1,2m . Budova bude zakryta sedlovou střechou s dřevěným vaznicovým krovem se skládanou krytinou. Vnitřní prostor budovy bude rozdělen na samostatnou česlovnu , dmychárnu s velínem a sociálním zázemím (sprcha, wc) pro obsluhu.

Užitková voda  pro ČOV (oplach strojů a zařízení ) bude zajištěna přípojkou PE D32/3  v dl. 4,0m vyvedenou z vlastního zdroje , kopané studny hl.6,0m v areálu do provozní budovy.

Areál ČOV je umístěn v zemním násypu v. 0,8-1,0m nad rostlým terénem, nad úrovní max. hladiny vody při záplavě z r. 1994. Pata svahu bude zpevněna kamenným záhozem.

Areál bude oplocen do v. 1,8m, vjezd bude zajištěn vraty š. 4,0m.  Příjezd do areálu bude po stávající cestě napojené stávajícím sjezdem na silnici III/1138. Cesta bude upravena do š.3,0m dl. 62,7m. Před realizací stavby budou provedeny geotechnické zkoušky únosnosti stávající konstrukce vozovka. Navržená konstrukce vozovky bude upravena dle dosažených hodnot.

Navržená konstrukce vozovky:  	Asfaltobeton  ABS - 60mm

Obalované kamenivo - 100mm

Válcovaný vsyp 6- 8mm

Penetrační postřik 5kg/m2

Štěrkodrť fr. 16-32 - 150mm

Štěrkodrť fr. 32-63mm - 250mm

SO 03 Elektro přípojka NN

Rozsah projektu

## Projekt řeší:

- dodávku a montáž napájecího vedení od RE do RH

- dodávku a montáž rozvaděčů RH, Rčov

- dodávku a montáž kabelových žlabů a příslušenství

- dodávku a montáž veškerých světelných, zásuvkových a el. topení napájených z výše uvedených  rozvaděčů vč. osvětlovacích soustav, zásuvek

- dodávku a montáž osvětlení na objektu

- dodávku a montáž hlavní ochranné přípojnice HOP včetně hlavního pospojování objektu

- dodávka a montáž uzemnění a hromosvod na budově

Projekt neřeší:

- dodávku a montáž technologie ČOV včetně měření a regulace

- měřící a regulační obvody včetně řídícího systému pro řízení a sledování provozu ČOV

- řídicí systém čistírny odpadních vod

# Předpisy a normy

Projektová  dokumentace je zpracována a montáž musí být provedena v souladu s předpisy, normami ČSN a katalogy platnými v době zpracování.

# Základní technické údaje

## Rozvodné soustavy

- 3PEN stř. 50Hz, 400V/TN-C (přívodní kabel do RE a RH)

- 3N PE stř. 50Hz, 400V/TN-C-S (rozvaděč RH)

- 3N PE stř. 50 Hz, 400V/TN-S (napájení spotřebičů)

## Bilance odběru

Instalovaný příkon objektu

Pi=18,9kW (napojeno z distribuční sítě – přípojkou NN)

- celková osvětlení - 0,5kW x 0,5

- běžná zásuvková instalace -2kW x O,5

- technologie -10 kW x 1

- topení a TUV -3,4 kW x 0,5

- spotřebiče -3 kW x 0,3

Výpočtové zatížení Pp=13,95 kW

- činitel soudobnosti (průměrný) beta = 0,8

Výpočtový proud

Ip = 17 A (při cos fí = 0,98) navržený hl. jistič 32A

## Určení vnějších vlivů k vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení je provedeno dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a přiřazení vnějších vlivů z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem je provedeno dle ČSN 33 2000 – 4 – 41 ed.2 (příloha NA 5 –jako Změna Z1):

### Pro venkovní el. instalaci je v kategorii vnějších vlivů-kombinace stupňů:

AB8 –venkovní prostory a prostory nechráněné před atmosférickými vlivy, teplota -30 °C až +40 °C, min. krytí IP21

AD3 - spád vody ve formě vodní tříště pod úhlem větším jak 60°, min. krytí IPx3

AF2 – korosivní látky atmosférického původu, min. krytí IP44

AN2 – střední intenzita slunečního záření (intensita 500-700 W/m2)

AR2 -  střední intenzita vzduchu (rychlost 1-5 m/s)

Závěr: Z hlediska úrazu el. proudem se jedná o prostor zvlášť nebezpečné (AD3), ale protože se zařízením nemanipulují osoby bez odborné kvalifikace, jsou venkovní prostory posuzovány jako prostory nebezpečné .!

### Ostatní místnosti a prostory objektu

Všechny ostatní vnější vlivy pro specifikované prostory jsou v souladu s ČSN 33 2000 -4-41 ed.2 (přílohy NA.5 – jako Změnu Z1) –NORMÁLNÍ

## Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.2, ČSN 33 2000 – 5-54 ed.2, a souvisejícími normami podle odkazu v těchto normách. Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje. Zásuvkové okruhy (do 32A včetně) jsou navíc doplněny o doplňkovou ochranu proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA.

### Ochrana před zkratem bude provedena pojistkami a jističi

## Druh a způsob ochranného uzemnění

Rozsah zařízení vyžaduje stavbu ochranného a pracovního uzemnění, které bude tvořit strojený, páskový zemnič ve výkopu kolem objektu, hloubky 0,7m, popřípadě bude zemnící pásek uložen v betonových základech stavby. Rozměry ok mřížové soustavy max. 20x20m. Pásek bude spojen s ocelovou mříží základové desky pokud existuje.

Dále bude uzemňovací soustava spojena s hlavní ochrannou přípojnicí objektu HOP, přípojnici (PE) jednotlivých rozvaděčů a jednotlivými svody ochrany před bleskem. S přípojnicí HOP budou spojeny ochranné svorky – ochranné pospojování budovy ozn. OP (v zázemí objektu) a kovové konstrukce budovy. Uzemňovací soustava musí splňovat podmínky ustanovení ČSN 33 2000 – 5 -54 ed.2 a ČSN EN 62305 a vše musí být ověřeno revizí.

# Popis technického řešení

## Napojení NN

Výstavba nové ČOV si vyžádá výstavbu nové přípojky NN včetně projektové dokumentace. Pro zajištění el. energie bude položena elektropřípojka NN .  Přípojka , zemní kabel CYKY J 4x70 v dl. 230m bude vedena z napojovacího místa ČEZ – TPP č.  4121158703 u čp. 75 – SS200 do elektroměrového rozvaděče RE v oplocení čov . Hodnota hlavního jističe je 63 A.  Z rozvaděče RE bude vedeno napojení objektu zemním kabelem CYKY J 4x25 do hlavního rozvaděče objektu RH včetně rezervy kabelu CYKY J 5x2,5 pro případné ovládání sazby topení.

## Hlavní rozvaděč RH

Je celo-plechový nástěnný rozvaděč typ OCEP krytí IP40/2 s přístrojovým vybavením pro jištění okruhu ČOV. Rozvaděč bude proveden v soustavě TN-C-S dle ČSN 33 2000-4-41. Rozvaděč RH bude napojen z rozvaděče RE kabelem AYKY 4x 16 + CYA 16 (z HOP).

## Rozvaděč Rčov

Je typizovaný rozvaděč pro tento typ ČOV a je dodávkou firmy dodavatele technologie. Rozvaděč RP bude napojen z rozvaděče RH kabelem CYKY-J 5x10 + CYA 10 (z HOP)

## Osvětlení

Návrh osvětlovacích soustav se opírá o výpočet umělého osvětlení. Osvětlení je řešeno zářivkovými svítidly, která jsou přisazena ke stropu. Osvětlovací soustavy budou napájeny 1-fázově, ovládání osvětlení je řešeno přímo spínači v příslušném krytí z jednotlivých místností. Instalace osvětlení bude provedena kabely CYKY-J 3x1,5.

## Zásuvková a jiná instalace

Zásuvky 16A/230V jsou umístěny dle požadavku provozu ČOV. Umístění se provede dle umístění technologie a zařizovacích předmětů. Rozvody k zásuvkám 230V jsou provedeny kabely CYKY-J 3x2,5. Zásuvkové okruhy (do 32A včetně) jsou navíc doplněny o doplňkovou ochranu proudových chráničem s vybavovacím proudem 30mA. V sociálním zařízení je provedeno nucené větrání ventilátorem s časovým doběhem. Dále budou provedeny rozvody pro technologii ČOV a rozvody pro napojení el. topení určeného k temperování místnosti. Topné panely zapojit přes regulátory teploty jednotlivých místnosti. Elektrická instalace bude chráněna proti přepětí.

## Kabelové trasy

Silové kabely pro technologii se uloží do plastového kabelového žlabu. Z kabelového žlabu budou kabely uloženy do tuhých PVC trubek patřičného průměru, popřípadě vkládacích lišt LV.

Kabelové kanály pro silové a sdělovací kabely nutno vést odděleně, min. vzdálenost 20cm.

## Vnitřní LPS – Ochranné doplňující pospojování

Dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 a ČSN 33 2000-4-41 ed.2 je v technických místnostech provedeno ochranné doplňující pospojování vodičem min. CY4 (popřípadě vyšším dle ochranných vodičů napájecích kabelů jednotlivých spotřebičů), které je spojeno s přípojnicí HOP.

Poznámka: Ochranné vodiče nesmí být uloženy v přímém dotyku s hořlavými látkami nebo podklady, viz. ČSN 33 2000-5-54 ed.2, NA.17.3.

## Vnitřní LPS – Ekvipotenciální pospojování a přepěťové ochranné zařízení SPD

Vnitřní systém ochrany před bleskem (LPS) musí zabránit nebezpečným jiskřením uvnitř stavby, která mohou být způsobena průchodem bleskového proudu v jiných vodivých částech stavby. Nebezpečnému jiskření bude zabráněno ekvipotenciálním pospojováním proti blesku a to tak, že u rozvaděče RH bude osazena hlavní ochranná přípojnice “HOP“, s kterou musí být navzájem spojeny do tzv. hlavního pospojování tyto vodivé části:

- ochranný vodič PEN v rozvaděči RH, Rčov

- uzemňovací přívod od spol. u zem. soustavy

- rozvod potrubí v budově, např. vody, kanalizace

- kovové konstrukční části stavby,

## Vnější LPS – Uzemnění

Uzemnění je řešeno jako společná uzemňovací soustava el. zařízení a ochrany před bleskem (LPS). Na tuto společnou uzemňovací soustavu se připojí hlavní ochranná přípojnice objektu ve skříni HOP, armování v betonu, ocelové konstrukce, přípojnice (PE) jednotlivých rozvaděčů a jednotlivé svody ochrany před bleskem. Uzemnění je provedeno páskem AlMgSi průměr 8mm (není-li uvedeno jinak), který se uloží do základu po celém obvodu objektu a to tak, aby byl obklopen betonovou směsí cca 5cm nad dnem výkopu. Veškeré spoje v zemi a přechody uzemňovacích vývodů z betonu na vzduch je nutno chránit proti korozi asfaltováním. Uzemňovací soustava musí splňovat podmínky ustanovení ČSN 33 2000-5-54 ed.2 a ČSN 62305-3 a vše musí být ověřeno revizí.

## Vnější LPS – Jímací soustava a svody

Objekt ČOV je zařazen do systému ochrany před bleskem- třídy LPS III. Pro návrh jímací soustavy byla použita metoda mřížové soustavy. Jímací vedení je vedeno na podpěrách PV. K jímací soustavě budou připojeny veškeré náhodné jímače, pokud vyhovují svými parametry. Jímací soustava bude spojena se společnou uzemňovací soustavou svody. Vzdálenost podpěr bude 1,0m. Hromosvod musí být proveden v souladu s ČSN EN 62305, 4SN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN 33 2000-5.54 ed.2. K provedení ochrany před bleskem se volí normalizovaný materiál dle ČSN EN 50 164-1 až 7.

# Požárně bezpečnostní zařízení (PBZ)

## Nouzové osvětlení (NO)

Pro nouzové osvětlení budou použita zářivková svítidla 1x11W s vestavěným vlastním akumulátorovým zdrojem ve smyslu ČSN EN 1838. Napájení svítidel bude připojeno přes samostatný jistič v příslušném rozvaděči. Směry úniku budou určeny pomocí piktogramů napojených na systém nouzového osvětlení.

## Prostupy rozvodů a technických instalací

Prostupy technických rozvodů pres požárně dělící konstrukce sousedních požárních úseků musí být utěsněny v celé tloušťce prostupu podle schváleného a odzkoušeného postupu a to tak, aby se zamezilo šíření požáru těmito těmito rozvody. Ucpávky musí vykazovat požární odolnost dle konstrukce.

## Vypínání elektrických zařízení v objektu

Vypnutí elektrických zařízení bude řešeno takto:

- CENTRÁL STOP- vypnutí hlavního vypínače v rozvaděči RH

- TECHNOLOGIE STOP –vypnutí hlavního vypínače v rozvaděči Rčov

POZNÁMKA:

Nutno plně respektovat požárně bezpečnostní řešení stavby!

# Zásady z hlediska bezpečnosti práce

## Bezpečnost z hlediska úrazu el. proudem

Bezpečnost bude zajištěna ochranou dle bodu 3.4 této zprávy.

## Obsluha a práce na el. zařízení

Musí být prováděna dle ČSN EN 50 110-1,2 ed.2 a v souladu s vyhláškou č. 50/1978 Sb.

## Povinnosti montážní organizace

-  uložení kabelů bude provedeno v souladu s normami ČSN zejména

s ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005, dále a vyhláškami a platnými předpisy

-  výkopové práce nesmí být zahájeny pokud nebudou vytýčeny podzemní sítě

-  již realizované inženýrské sítě musí být chráněny proti mechanickému poškození

## Povinnosti investora

Zajistit vytýčení všech stávajících inženýrských sítí před zahájením zemních prací

Závěr:

Veškeré elektromontážní práce se provedou dle platných norem ČSN, PNE a za dodržení platných bezpečnostních předpisů. Před uvedením do provozu musí projít el. zařízení výchozí revizí ve smyslu platné ČSN 33 20 00-6 61, ČSN 33 15 00.

Projektant upozorňuje, že každá el. instalace musí mít předepsanou dokumentaci, umožňující provoz, údržbu a revize el. zařízení ve smyslu platných norem a vyhlášky č.48/82 Sb.

SO 04 Vodovod

Pro zajištění pitné vody na ČOV je navržen vodovod PE 100 D90/8 sdr11 v dl. 445,0m vedený v souběhu min 0,8m s tlakovou kanalizací. Vodovod bude ukončen nadzemním hydrantem H80 pro odběr požární vody v areálu ČOV. V nejnižších a nejvyšších místech budou osazeny podz. hydranty H80 s předsunutým šoupětem telesk. soupravou. Uložení potrubí bude v souladu s technologií pokládky výrobce.

Před koncovým hydrantem bude napojena vodovodní přípojka PE D32 dl.2,5m, která bude zavedena do provozní budovy, kde bude osazen vodoměr a napojen vnitřní rozvod .

Pro stavbu bude zpracována samostatná projektová dokumentace pro provádění a realizaci stavby !!!

Všeobecné údaje

Vytěžená zemina bude skladována vedle rýhy, po obsypu potrubí a jeho zhutnění bude zemina použita k záhozu rýhy, přebytečný výkopek bude odvezen na skládku. Po skončení stavby bude terén uveden do původního stavu. Nezpevněný terén bude ohumusován tl.50mm a oset travou.

Na  gravitačním potrubí bude provedena zkouška vodotěsnosti dle ČSN 75 6909 Zkouška vodotěsnosti stok a dále budou provedeny kamerové prohlídky.  Potrubí bude před uvedením do provozu zbaveno napadaných nečistot a  propláchnuto.

Na tlakovém potrubí  bude provedena tlaková zkouška dle ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí.  Tlakové  potrubí bude před uvedením do provozu propláchnuto.

Čerpací jímky a nádrže  budou  zkoušeny  na požadovanou míru vodotěsnosti dle ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží, tato bude dodavatelem prokázána zkouškou pro míru vodotěsnosti stupně a. Zkouška vodotěsnosti bude provedena do úrovně max. provozní hladiny v ČS.

Zápisy o úspěšně provedených  zkouškách a  úspěšných kamerových prohlídkách budou předloženy při přejímce stavby investorem a provozovatelem  a v rámci kolaudačního řízení vodoprávnímu orgánu. Zhotovitel stavby jimi prokáže kvalitu předávaného díla.

Potrubí   bude geodeticky zaměřeno před záhozem.   Zaměření bude provedeno dle směrnice provozovatele.

Dokumentace skutečného provedení stavby  bude  v papírové i digitální podobě předána investorovi a provozovateli.

Plán kontrolních prohlídek stavby

Plán kontrolních prohlídek stavby se vztahuje k  důležitým stavebním pracím:

1) Kontrolní prohlídka stavby je navržena po převzetí staveniště dodavatelem,  vytyčení inženýrských sítí a po vytyčení stavby.

2) Kontrolní prohlídka stavby je navržena po dokončení výkopu a zahájení pokládky potrubí.

3) Kontrolní prohlídka stavby je navržena po dokončení pokládky potrubí a osazení armatur, po provedení tlakových zkoušek a zkoušek o funkčnosti identifikačního vodiče.

4) Kontrolní prohlídka stavby  je navržena po dokončení zásypu výkopu  a konečné úpravě povrchu.

5) Kontrolní prohlídka stavby je navržena při kolaudaci stavby, předání sítí provozovateli.

Souřadnice vytyčovacích bodů:

VO	-1049804.362	-713579.227

ŠO1	-1049829.227	-713584.976

ŠO2	-1049872.190	-713604.998

ŠO3	-1049915.236	-713625.081

ŠO4	-1049958.816	-713645.436

ŠO5	-1050005.894	-713655.301

ŠO6	-1050052.700	-713665.833

ŠO7	-1050102.036	-713674.024

ŠO8	-1050151.785	-713679.547

ŠO9	-1050198.144	-713688.189

ŠO10	-1050220.229	-713696.773

ŠO11	-1050257.229	-713730.404

ŠO12	-1050280.735	-713774.534

ŠO13	-1050306.586	-713808.826

ŠO14	-1050319.907	-713814.849

ŠO15	-1050342.244	-713846.405

ŠO16	-1050375.119	-713853.988

ŠO17	-1050423.840	-713865.226

ŠO18	-1050462.803	-713874.276

ŠO19	-1050510.956	-713887.738

ŠO20	-1050556.935	-713907.383

ŠO21	-1050602.917	-713927.024

ŠO22	-1050649.335	-713945.607

ŠO23	-1050695.229	-713925.777

ŠO24	-1050736.470	-713911.309

ŠO25	-1050764.928	-713896.010

ŠO26	-1050782.649	-713912.744

Š027	-1050830.304	-713897.287

ŠO28	-1050879.980	-713891.036

ŠO29	-1050929.945	-713889.166

ŠO30	-1050979.930	-713887.951

ŠO31	-1051029.929	-713887.683

ŠO32	-1051079.501	-713894.675

ŠO33	-1051099.461	-713893.679

MŠ	-1051100.082	-713891.905

SŠ	-1051101.065	-713889.250

Mikrosíto-nátok	-1051104.816	-713890,552

Nádrž BC150 -nátok1	-1051112.634	-713892.911

Nádrž BC150 -nátok2	-1051111.095	-713897.161

NŠ		-1051113.763	-713897.544

Pr.budova-A	-1051122.536	-713897.850

Pr.budova-B	-1051131.374	-713901.051

Pr.budova-D	-1051129.978	-713904.905

Pr.budova-C	-1051121.140	-713901.705

Studna	-1051132.177	-713905.317

RŠ	-1051133.511	-713901.166

S1	-1051172.665	-713915.528

S2	-1051198.243	-713897.491

S3	-1051201.495	-713898.495

S4	-1051204.280	-713891.433

S5	-1051193.447	-713862.077

S6	-1051171.377	-713794.782

S7	-1051171.589	-713769.879

S8	-1051177.456	-713769.654

S9	-1051206.678	-713772.902

S10	-1051212.084	-713777.283

S11	-1051219.479	-713768.157

S12	-1051231.178	-713774.551

S13	-1051256.455	-713774.481

S14	-1051257.749	-713776.898

S15	-1051309.020	-713781.101

S16	-1051312.217	-713778.995

S17	-1051336.386	-713781.064

S18	-1051375.721	-713783.331

S19	-1051388.998	-713785.616

S20	-1051444.832	-713805.631

S21	-1051479.935	-713816.820

S22	-1051521.292	-713832.022

S23	-1051574.075	-713851.202

S24	-1051576.816	-713849.814

S25	-1051591.454	-713857.184

S26	-1051592.396	-713859.697

S27	-1051626.200	-713874.394

S28	-1051661.700	-713878.467

S29	-1051712.274	-713890.853

S30	-1051749.321	-713901.809

S31	-1051768.501	-713909.270

S32	-1051212.774	-713902.339

S33	-1051220.218	-713919.189

S34	-1051219.515	-713922.245

S35	-1051227.360	-713937.898

S36	-1051238.125	-713956.047

S37	-1051264.949	-714000.656

S38	-1051272.982	-714019.955

S39	-1051291.652	-714071.585

S40	-1051305.238	-714124.524

S41	-1051312.304	-714141.442

S42	-1051322.154	-714157.798

S43	-1051329.386	-714166.257

S44	-1051360.837	-714193.578

S45	-1051371.511	-714216.871

S46	-1051377.682	-714230.153

S47	-1051393.098	-714252.817

S48	-1051406.897	-714268.642

S49	-1051427.772	-714297.748

S50	-1051444.475	-714322.723

S51	-1051469.217	-714352.755

S52	-1051484.958	-714363.697

S53	-1051509.089	-714374.221

S54	-1051560.514	-714457.939

S55	-1051230.257	-713926.064

S56	-1051254.342	-713946.078

S57	-1051277.603	-713978.892

S58	-1051320.712	-714135.659

S59	-1051319.744	-714125.984

S60	-1051308.271	-714104.180

S61	-1051307.212	-714096.660

S62	-1051377.405	-714213.878

S63	-1051384.170	-714200.841

S64	-1051384.862	-714189.551

S65	-1051383.556	-714187.851

S66	-1051384.661	-714172.135

S67	-1051375.084	-714132.201

S68	-1051378.819	-714119.702

S69	-1051171.465	-713767.592

S70	-1051111.025	-713749.623

S71	-1051096.708	-713744.294

S72	-1051077.605	-713740.740

S73	-1051017.557	-713737.965

S74	-1050980.325	-713731.028

S75	-1050900.855	-713709.675

S76	-1050850.966	-713697.373

S77	-1051170.876	-713736.947

S78	-1051172.086	-713722.721

S79	-1051180.077	-713696.129

S80	-1051188.372	-713688.391

S81	-1051237.223	-713691.165

S82	-1051296.058	-713695.794

S83	-1051234.209	-713795.211

S84	-1051272.939	-713853.427

S85	-1051272.702	-713854.957

S86	-1051284.983	-713872.738

S87	-1051284.689	-713882.788

S88	-1051303.501	-713913.456

S89	-1051306.279	-713919.435

S90	-1051342.068	-713961.674

S91	-1051356.786	-713987.414

S93	-1051409.505	-714072.700

S94	-1051414.617	-714076.460

S95	-1051423.710	-714073.069

S96	-1051454.436	-714040.682

S99	-1051312.819	-713907.211

S100	-1051316.078	-713909.071

S101	-1051329.784	-713896.735

S102	-1051325.561	-713887.861

S103	-1051322.818	-713878.946

S104	-1051346.264	-713926.763

S105	-1051329.519	-713817.450

S106	-1051418.068	-713839.779

S107	-1051485.682	-713800.198

S108	-1051491.650	-713778.387

S109	-1051498.650	-713735.198

S110	-1051499.531	-713706.995

S111	-1051495.855	-713697.164

S112	-1051480.055	-713689.161

S113	-1051461.046	-713683.180

S114	-1051441.728	-713679.004

B2.7	Technické a technologická zařízení

Viz b2.6

B2.8	Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení   je řešeno v samostatné části.

B2.9	Zásady pro hospodaření s energiemi

Navržené inženýrské sítě  budou uloženy v nezámrzné hloubce pod terénem. Bude-li potrubí uloženo méně než 1,0m pod terénem bude opatřeno tepelnou izolací a chráněno proti zamrznutí.

B2.10	Hygienické požadavky na stavby , požadavky na pracovní a komunální prostředí

Stavba sama nemá zásadní vliv na své okolí. Při provádění se projeví nepříznivě  na zatěžování komunikací  a prašnost v  okolí stavby. Svými  důsledky  však  zlepší  životní  prostředí  umožněním spolehlivého napojení na kanalizaci v  obci a likvidaci odpadních vod v souladu s předpisy.

Na stavbě budou použity materiály a výrobky určené pro tlakové a gravitační kanalizační systémy a  certifikované autorizovanou osobou podle zákona č.22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky a v souladu s aktuálním nařízením vlády, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.

Potrubí a armatury přicházející do styku s pitnou vodu musí splňovat podmínky zdravotní nezávadnosti dle zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění , ve znění vyhlášky 409/2005 Sb.

B2.11	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

V místě stavby nepředpokládáme sesuvy půdy, poddolování, seizmicitu, výskyt radonu ani zvýšenou hlučnost. Ochrana proti povodni a následné záplavě bude provedena osazením čistírny odpadních nad úroveň maximální hladiny vody při západě z r. 1994.

B3	Připojení na technickou infrastrukturu

a) 	napojovací místa technické infrastruktury, přeložky

Při stavbě se nepředpokládají přeložky technické infrastruktury.

b) 	připojovací rozměry výkonové kapacity délky

Tlakové stoky  jsou navrženy v celkové délce 3100,0m,  materiál potrubí  PE100 D90/8 sdr11 v dl. 253,4m, PE100 D63/5 sdr11 v dl. 2846,6m.   Pro odkanalizování jednotlivých nemovitostí je navrženo 113 ks vedlejších tlakových stok PE D40 v celkové délce 1783,5m  s domovní čerpací stanicí DN800, hl.2,0m.

Vyčištění odpadních vod bude prováděno na mechanicko-biologické čistírně odpadních vod pro 300EO. Odtok vyčištěných vod je navržen odtokovým potrubím v dl. 1432,0m do potoka Bušince, materiál PVC D200.  El.energie pro ČOV bude přivedena samostatnou el. přípojkou NN AYKY  J4x70 v dl. 230,0m. Pitná voda pro obsluhu ČOV bude zajištěna samostatným vodovodem v dl. 445,0m , materiál PE100 D90/8 sdr11 .  Pro zajištění užitkové vody bude v areálu ČOV provedena studna v hl. 6m pod terénem.

B4	Dopravní řešení

a) 	Popis dopravního řešení

Stavba   je situována do místních komunikací a silnic III/1138 a III/1139, které procházejí obcí.  Přechodné dopravní značení při samotném provádění stavby bude navrženo dle TP 66 Zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích . Dopravní řešení bude projednáno s DI Policií ČR  a odsouhlaseno příslušným silničním úřadem .

b) 	Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Přístup na stavbu bude ze silnice III/1138, III/1139 a z místních komunikací. Do místa stavby bude umožněn příjezd požárním, sanitním a policejním vozidlům. Přes překopy budou osazeny přechodové lávky se zábradlím v v souladu s platnými č.591/2006 Sb., NV č.362/2005 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích tak, aby byl obyvatelům umožněn přístup k nemovitostem k jednotlivým nemovitostem . Všechny výkopy budou zajištěny proti pádu chodců a za snížené viditelnosti osvětleny.

c)	Doprava v klidu

Neřeší se.

d) 	Pěší a cyklistické stezky

Neřeší se.

B5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Narušený terén bude po provedení stavby uveden do původního,  resp. projektovaného stavu (areál ČOV v násypu) .

B6	Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana

a)	Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba nebude mít bezprostřední vliv na životní prostředí. Napojením stávající zástavby umožní  odvedení a likvidaci splaškových vod na ČOV.

b) 	Vliv na přírodu a krajinu  (ochrana, dřevin, památných stromů, ochrana rostlin a živočichů), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

V místě stavby nejsou památné stromy ani jiné chráněné rostliny a živočichové.

c)	Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Projektovaná stavba nemá vliv na soustavu Natura 2000.

d)	Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanovisko EIA

Navrhovaná stavba nepodléhá oznámení a záměru zjišťovacího řízení EIA

e)	Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Ochranné pásmo vodovodu a  kanalizace je dáno zák. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích a  činí 1,5m na každou stranu od vnější stěny potrubí, profil potrubí do DN500.  ČOV je umístěna ve vzdálenosti min50m od krajní zastavby v obci, což je v souladu s TNV 75 6011 Ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení.

B.7 	Ochrana obyvatelstva

Stavebně technické požadavky civilní ochrany jsou řešeny vyhl. MV č.380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, §22 odst.1, písm.  a-d) . Požadavky civilní ochrany se na projektovanou stavbu nevztahují.

B.8	Zásady organizace výstavby

a) 	Potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot , jejich zjištění

Rozhodujícími materiály pro výstavbu je potrubí a armatury. Dále pak technické a technologické zařízení čov.  Dodavatel si tento materiál objedná u výrobce, ev. prodejce.

b) 	Odvodnění staveniště

Případný průsak podzemní vody ve výkopu bude sveden do provizorní čerpací jímky a vyčerpán z výkopu do dešťové kanalizace nebo do okolního terénu mimo staveniště.

c) 	Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Přístup na stavbu bude ze silnice III/1139, III/1138 a Z místních komunikací. Při stavbě bude stavba využívat vodu po dohodě s provozovatelem z  veřejného vodovodu případně z pojízdné cisterny. Pro el. energii bude využit mobilní dieselagregát. Odvodnění stavby bude do okolního terénu.

d) 	Vliv provádění stavby na okolní pozemky a stavby

Zásadní vliv na okolní stavby a pozemky se nepředpokládá.

e)	Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba  je navržena převážně v zastavěné území obce, mimo zastavěné území je navržena pouze trasa odtoku vyčištěné vody do potoka Bušince.  Stavebními pracemi prováděnými dle platných předpisů nedojde ohrožení okolí staveniště.  Asanace a demolice ani kácení dřevin nebudou při stavbě prováděny, ojediněle může dojít ke kácení náletových křovin. Povolení ke kácení vydá příslušný obor životního prostředí, vč. stanovení náhradní výsadby.

Výkopové práce budou prováděny ve vzdálenosti min 2,5m od paty stromů.  V prostoru odpovídajícímu průmětu koruny budou prováděny výkopy ručně. Obnažené kořeny do průměru 3cm budou přeseknuty ostrým nástrojem tak aby řezná rána byla co nejmenší a nedocházelo k roztřepení okraje rány. Řezné plochy přeseknutých kořenů budou před záhozem ošetřeny vhodným fungicidním přípravkem. Kořeny o průměru větším než 3cm budou ponechány nepoškozené a nepřerušené, potrubí bude uloženy pod nimi a výkop bude zasypán v co nekratší době.  Stromy v bezprostředním kontaktu se stavbou budou zabandážovány proti mechanickému poškození a jejich odhalené kořeny budou pravidelně vlhčeny.

f)	Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

Zařízení staveniště  bude řešeno dočasně v rámci pozemků dotčených stavbou.

g) 	Produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Kategorie   Zařazení odpadu 	 	Název odpadu dle katalogu odpadů

02 01 03     	O                      	Smýcené stromy a keře, pařezy

17 01 01     	O                     	 	Monolitický beton a železobetonové panely

17 03 02     	O                      	Vybouraný živičný kryt

17 04 05     	O                       	Železný šrot

17 05 04    	O                       	Výkopová zemina

Způsob nakládání s odpady:

Rostlinný odpad (kód odpadu 02 01 03–Odpad rostlinných pletiv, kategorie odpadu O)

Jedná se o pokácené stromy, smýcené keře a pařezy, které budou odstraněny z prostoru

staveniště.  Smýcené keře a náletové dřeviny lze zpracovat štěpkovačem, s následným využitím dřevních štěpků jako surovinové skladby kompostů při kompostování. Pokud nebude možné tento rostlinný odpad (štěpky) využít v nejbližší kompostárně, lze jej spálit ve spalovně odpadů. Spalování dřevní hmoty na veřejném prostranství není v souladu s platnou legislativou povoleno (zákon o odpadech, zákon o ovzduší). V případě porušení zákazu je spalování pokutováno.

Železobetonový odpad (kód odpadu 17 01 01 – Beton, kategorie odpadu O)

Železobetonové odpady (panely a vybouraný monolitický beton) budou odvezeny do

recyklačního, kde budou zpracovány v zařízeních na recyklaci stavebních odpadů.

Vybouraný živičný kryt (kód odpadu 17 03 02 – Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01, kategorie odpadu O)

Vybouraný živičný kryt ze zpevněných ploch v areálu doporučujeme recyklovat v zařízeních na recyklaci stavebních odpadů, popřípadě vybourané kry živice lze nabídnout nejbližší obalovně živičných směsí na předrcení a následné využití.

Kovový odpad (17 04 05 – Železo a ocel, kategorie O)

Kovový odpad, který zahrnuje demontované oplocení areálu, včetně sloupků a vjezdové

brány, je využitelný jako druhotná surovina (lze jej odprodat právnickým nebo fyzickým osobám oprávněným k podnikaní, které se zabývají výkupem a následnou recyklací kovového odpadu).

Výkopová zemina (kód odpadu 17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03, kategorie odpadu O)

Výkopová zemina v souvislosti s realizací stavby vznikne zejména při výkopech rýhy pro  pokládku inženýrských sítí. Stavba vyvolá přebytek výkopového materiálu. V souladu s platnou legislativou doporučujeme přebytečnou zeminu ze stavby přednostně  využít k terénním  úpravám v zájmovém území. Podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu k terénním úpravám nebo rekultivacím lidskou činností postižených pozemků (s výjimkou rekultivace skládek) a k rekultivaci vytěžených povrchových důlních děl (povrchové doly, lomy, pískovny) jsou stanoveny v příloze č. 11 vyhlášky MŽP ČR č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Zhotovitel stavby odpovídá za dodržení podmínek stanovených platnou legislativou a požadavků příslušného orgánu státní správy.

h)	bilance zemních prací, požadavky na přísun a deponii zemin

Při stavbě vznikne přebytečný výkopek, který bude uložen na skládku. Doklad o uložení zeminy bude předložen při kolaudaci stavby.

i)	Ochrana životního prostředí při výstavbě

Vlivem stavby může dojít dočasně ke zhoršení životního prostředí a to stavebními mechanismy, hlukem z provozu a také do dočasným omezením práv k přístupu na pozemky podél příjezdu na staveniště. Tyto vlivy musí být minimalizovány vhodnou organizací práce a minimalizací provozu hlučných stavebních strojů.

Především je nutno dodržovat tyto zásady pro umístění a provoz staveniště:

Veřejná prostranství a pozemní komunikace lze pro staveniště použít jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době. Před ukončením jejich užívání se musí uvést do původního stavu.  Při provozu stavenišť nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, k ohrožování  bezpečnosti provozu, znečištění veřejných komunikací, znečišt'ování ovzduší a vod, k zamezení přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k vodovodním sítím, apod.  Nelze-li účinky provádění staveb, zejména hluk, prach, exhalace a otřesy omezit na přípustnou míru, lze tyto práce provádět pouze za podmínek stanovených stavebním úřadem.  Stavební práce, které vyžadují dopravní omezení na veřejných komunikacích, se musí provádět podle  vydaného dopravně inženýrského rozhodnutí a co nejrychleji ukončit. Výkopy a skládky nesmějí zabraňovat k přístupu či vjezdu přilehlých staveb a pozemků nebo zařízení, která musí být z bezpečnostních a provozních důvodů stále přístupná (uzávěry, vstupy k inž. sítím atd.).  Je nutno zamezit ucpání a znečištění uličních dešťových vpustí a kanálů.

j) 	Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při stavebních pracích je nutno dodržovat platné předpisy, zejména zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP). Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví bude na stavbě zaveden řádný informační systém. Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi upravuje NV č.591/2006 Sb. Oznámení o zahájení prácí musí mít náležitosti NV č.591/2006Sb. Zhotovitel (dodavatel) stavby nebo stavebník zajistí koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi. Koordinátora je nutné určit, pokud bude splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

-  Budou-li na staveništi působit zaměstnanci vice než jednoho zhotovitele stavby

- Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu.

- Budou prováděny práce a činnosti se zvýšeným ohrožením (dle přílohy č.5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.) (např. práce ve výšce nad 10 metrů, práce ve výkopu hlubším 5 metrů, práce spojené s montáži těžkých konstrukcí, práce nad vodou nebo v její blízkosti, práce s toxickými chemickými látkami, práce v ochranných pásmech energetických vedení, práce potápěčské, práce s výbušninami). Kde vzniká povinnost o oznámeni o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce.

Projektovaná stavba  předpokládá nutnost vyhotovení plánu BOZP. Plán BOZP je nutné vyhotovit, pokud bude splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

- Vzniká povinnost o oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce

- Budou prováděny práce a činnosti se zvýšeným ohrožením (dle přílohy č.5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.)

Informace o rizicích, která se mohou vyskytnout při realizaci:

Mezi základní rizika, která se vyskytují při realizaci stavby, jsou zvýšený hluk, vibrace, prach, úraz elektrickým proudem, působen( chemických a biologických činitelů, pád z výšky nebo do hloubky, vznik požáru, apod.. Další rizika vyplývají z použitých technologii a stanovuje je sám zhotovitel na základě technologických či pracovních postupů. Zhotovitelé jsou povinni dle § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, se navzájem informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením. K významným rizikům, která je nutné při realizaci stavby z hlediska platných předpisů dále sledovat, dochází zejména při pracích a činnostech, které jsou vyjmenovány v příloze č. 5 k nařízen( vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdrav( při práci na staveništích.

Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené zvláštním předpisem NV č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na staveniště a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům  na výstavbu podle zvláštního předpisu , vyhláška č.137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu a dalším požadavkům na staveniště.

Zhotovitel zajistí , aby při provozu a používání strojů a technických zařízení , nářadí a dopravních prostředků , tj. NV č.378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů a technických zařízení , nářadí a dopravních prostředků byly dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanovené v příloze č.2 NV č.591/2006 Sb.

Zhotovitel zajistí , aby byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze č.3 NV č.591/2006 Sb. jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí.

Zhotovitel je povinen osoby pracující na stavbě prokazatelně proškolit z BOZP.

Na stavbě musí být zajištěna v nutném rozsahu první pomoc.   Při provádění stavebních prací je nutné dodržet bezpečnostní předpisy ve výstavbě, které určuje platná vyhláška ČÚBP .

k)	Úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených výstavbou

Vzhledem k charakteru stavby (potrubí a armatury uložené v zemi) se předpokládá bezbariérové užívání stavby v komunikacích a zpevněných plochách.

l) 	Zásady pro dopravně inženýrská opatření

Dopravní režim na komunikacích se řídí podle platných pravidel silničního provozu daných zákonem č. 361/2000 Sb.. Přechodné dopravní značení při samotném provádění stavby bude navrženo dle TP 66 Zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích. Dopravní řešení bude projednáno s DI Policií ČR  a odsouhlaseno příslušným silničním úřadem.

m) 	Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Nejsou stanoveny

n) Postup výstavby , rozhodující dílčí termíny

Stavba bude realizována dle ekonomických možností stavebníka.